공공하수처리시설 수질현황

2026. 9. 7. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	1.7	7	1.2	8.853	0.052
삼계하수	2.7	7.2	3.4	6.143	0.055